RAPORT COMPARATIV

Mc 001-2006  vs.  Mc 001-2022 + NA 2023

Cămin studențesc UTBv · str. Universității nr. 1, Brașov

Date de intrare din:

Lucrare de disertație — Ing. Ionuț Tunaru

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Construcții, 2019

Conducători științifici: Prof. Dr. Ing. Ioan Tuns · S.L. Dr. Ing. Paraschiva Mizgan

CPE istoric nr. 14 / 20.03.2019

Analiză comparativă generată de:

Zephren Energy Calculator v3.4

conform Mc 001-2022 · NA 2023 · L.238/2024 · SR EN ISO 52120-1:2022

Brașov · 20 aprilie 2026

# 1. Sumar executiv

Prezentul raport compară performanța energetică a căminului studențesc din str. Universității nr. 1, Brașov (2S+P+4E, 2950 m², construit în 1997), calculată inițial în 2019 conform Metodologiei Mc 001-2006 (Partea I + II + III) cu aceleași date de intrare recalculate de motorul Zephren v3.4 conform Mc 001-2022 + NA 2023, Legea 238/2024 privind performanța energetică a clădirilor și SR EN ISO 52120-1:2022 pentru factorul BAC.

Concluzie rapidă: pe aceleași date geometrice și sisteme, tranziția normativă 2006 → 2022 menține consumul total la clasa C (~239 kWh/m²an), însă modifică structura emisiilor de CO₂ (+4,3 %) și a energiei primare (-1,2 %), rescalează clasa de încălzire pentru categoria CP (cămin studențesc) de la B la C, introduce factorii NA 2023, impune verificare nZEB L.238/2024 și SRI ISO 52120.

## 2. Tabel comparativ — rezultate principale

Toate cele 3 coloane operează pe aceleași date de intrare (geometrie, anvelopă, sisteme) din dizertația 2019.

| Indicator | Mc 001-2006 (istoric) | Mc 001-2022 (Zephren) | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| H [W/K] — pierderi globale | 4.798,97 | 4.798,97 | identic (metodologie neschimbată) |
| · Hv [W/K] — prin ventilație | 2.584,10 | 2.584,10 | identic |
| · HT [W/K] — prin transmisie | 2.214,87 | 2.214,87 | identic |
| θ_echilibru [°C] | 19,54 | 19,54 | identic |
| Qh,nd [kWh/an] — necesar încălzire | 335.057,8 | 329.500 | -1,7 % (η_aporturi dinamic EN ISO 13790) |
| Qac [kWh/an] — ACM | 346.097,28 | 346.097 | identic (SR EN 15316) |
| Wil [kWh/an] — iluminat | 29.059,8 | 29.060 | identic (LENI EN 15193-1) |
| q_încălzire [kWh/m²an] | 113,58 (B) | 111,69 (C) | ⚠ clasă retrogradată B→C (grilă CP) |
| q_ACM [kWh/m²an] | 117,32 (E) | 117,32 (E) | identic |
| q_iluminat [kWh/m²an] | 9,85 (A) | 9,85 (A) | identic |
| q_TOTAL [kWh/m²an] | 240,74 (C) | 238,86 (C) | -0,8 % · clasă păstrată C |
| Ep [kWh/an] — energie primară | 830.638 | 820.420 | -1,2 % (factori NA 2023) |
| E_CO₂ [kg/an] — emisii | 142.252,17 | 148.320 | +4,3 % (factor electric 0,09→0,299) |
| I_CO₂ [kg/m²an] | 48,22 | 50,28 | +4,3 % |
| Nc — nota energetică | 100 | 100 | identic (N=100, consum < qTm) |
| p0 — coef. penalizare | 1,10 | 1,10 | identic |
| SRI [%] — Smart Readiness ISO 52120 | — (n/a 2006) | 28 | NOU · cămin fără BMS → slab |
| RER [%] — procent regenerabile | — (n/a 2006) | 0,0 | NOU · 0 % (fără PV/ST/PC) |
| Conformitate nZEB (L.238/2024) | — (n/a 2006) | NU | NOU · nu atinge pragurile nZEB |
| Rescalare EPBD 2024 (29 mai 2026) | — | C→D | NOU · clasă C→D după rescalare |

# 3. Date generale clădire (input comun)

| Adresă | Str. Universității nr. 1, Brașov |
| --- | --- |
| Anul construirii | 1997 |
| Categorie Mc 001 | CP — Cămin studențesc / internat (base ED) |
| Structură de rezistență | Diafragme BA monolit 30 cm + ETICS EPS 10 cm |
| Zona climatică | IV (θ_e = -21 °C) |
| Arie utilă încălzită [m²] | 2950 |
| Volum încălzit [m³] | 12.667,20 |
| Arie anvelopă [m²] | 3.726,77 |
| Perimetru soclu [m] | 140 |
| Unități (locuire) | 85 (95 camere, 332 persoane) |
| Regim de înălțime | 2S+P+4E (7 niveluri, 5 încălzite) |

# 4. Anvelopă — rezistențe termice R' corectate

Rezistențele minime din NA 2023 au crescut semnificativ pentru terasă și placă pe sol. Valorile R' ale clădirii existente (1997, termoizolare inițială 2012) nu respectă pragurile actuale — element evidențiat de motorul Zephren în Step 2 (SmartEnvelopeHub).

| Element | R' existent | R'_min 2010 | R'_min NA 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perete exterior opac | 1,82 | 1,80 ✓ | 1,80 ✓ |
| Planșeu terasă | 0,95 | 5,00 ✗ | 5,00 ✗ |
| Placă pe sol | 2,74 | 4,50 ✗ | 4,50 ✗ |
| Tâmplărie exterioară (U = 1/R) | 0,60 | 0,77 ✗ | 0,80 ✗ |

# 5. Diferențe cheie normativ Mc 001-2006 → Mc 001-2022

### 5.1. Factori energie primară (NA 2023)

| Vector energetic | f 2006 | f NA 2023 |
| --- | --- | --- |
| Gaz natural — f_h,nren | 1,10 | 1,10 (identic) |
| Gaz natural — f_w,nren | 1,10 | 1,10 (identic) |
| Electricitate — f_i,nren | 2,80 | 2,00 (-28,6 %) |
| Electricitate — f_i,ren | 0,00 | 0,50 (NOU) |
| Gaz — f_CO₂ | 0,205 | 0,205 (identic) |
| Electricitate — f_CO₂ | 0,090 | 0,299 (+232 %) |

### 5.2. Grila de clasificare

Mc 001-2006 folosește o grilă generică pentru clădiri de locuit (A<70, B 70-117, C 117-173…) aplicată căminelor. Mc 001-2022 introduce grilă separată pe categoria CP (Cămin studențesc / internat), cu praguri distincte pentru încălzire, ACM, răcire, ventilare și iluminat. Căminul UTBv, cu q_înc = 112 kWh/m²an, ajunge la limita B/C pe grila nouă CP, fiind mai sensibil la încadrare.

### 5.3. Noi indicatori introduși în Mc 001-2022 / L.238/2024

• SRI (Smart Readiness Indicator) conform SR EN ISO 52120-1:2022 — evaluează 54 servicii BMS/BAC. Căminul UTBv nu are automatizare → SRI estimat ≈ 28 % (clasă slabă).

• RER (Renewable Energy Ratio) — procentul de energie din surse regenerabile. Căminul UTBv = 0 % (fără PV, ST, PC, biomasă). Pragul nZEB conform L.238/2024 este ≥ 30 % pentru clădiri publice.

• Verificare nZEB L.238/2024 — pentru clădiri publice > 250 m², obligatoriu din 2019. Căminul NU este nZEB (nu respectă pragurile energetice și RER).

• Rescalare EPBD 2024 — începând cu 29 mai 2026, fondul construit va fi rescalat astfel încât 15 % din clădirile cu cele mai slabe performanțe să devină clasa G. Simulare Zephren: clasa C actuală devine D după rescalare.

• Pașaport de renovare digital (EPBD IV) — obligatoriu pentru clădiri publice din 2026; Zephren generează automat în Step 8.

# 6. Recomandări tehnice — pachet de reabilitare 2026

Pe baza calculului Zephren Mc 001-2022 și a obligațiilor L.238/2024, pentru aducerea clădirii la nivel nZEB + conformitate EPBD 2024 se propun următoarele intervenții, ordonate după raport cost-eficiență:

| Nr. | Intervenție | Impact R' sau consum | Prioritate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoizolație terasă +15 cm vată (R' 0,95 → 5,2) | -35 % Qh (-55 kWh/m²an) | CRITICĂ |
| 2 | Înlocuire ferestre PVC → triplu vitraj Low-E (U 1,67 → 0,80) | -12 % Qh + confort | ÎNALTĂ |
| 3 | Izolație placă pe sol perimetrală XPS 10 cm (R' 2,74 → 4,6) | -8 % Qh | ÎNALTĂ |
| 4 | Înlocuire iluminat incandescent → LED + senzori prezență | -75 % Wil (q_il 9,85 → 2,5) | ROI RAPID |
| 5 | Centrală termică gaz condensare (η 0,85 → 0,97) | -14 % consum gaz încălzire | MEDIE |
| 6 | Sistem solar termic ACM (50 colectoare × 2 m² = 100 m²) | -40 % Qac, RER +25 % | MEDIE |
| 7 | PV acoperiș 60 kWp (autoconsum + comunitate energetică) | RER +35 % → nZEB compliant | STRATEGIC |
| 8 | BMS + BACS clasă B (ISO 52120) — senzori, zonare, CO₂ | SRI 28 → 65 % · -8 % Qh | STRATEGIC |
| 9 | Ventilare mecanică HR η ≥ 80 % (3 UTA modulare) | Confort + q_aer mecanic 5 kWh/m²an | MEDIE |

### Țintă după reabilitare (estimare Zephren)

• q_TOTAL: 240,74 → cca 85-95 kWh/m²an (clasa A)

• I_CO₂: 50,28 → cca 18-22 kg/m²an

• RER: 0 % → ≥ 30 % (nZEB conform L.238/2024)

• SRI: 28 % → 60-70 % (clasă B ISO 52120)

• Conformitate EPBD 2024 ✓  ·  Pașaport de renovare digital ✓  ·  Jurnal digital al clădirii ✓

# 7. Legendă coloane

Mc 001-2006 (istoric) — valorile raportate în CPE nr. 14/20.03.2019, secțiunile A și B din dizertația Ing. Ionuț Tunaru (UTBv 2019). Aceste valori reprezintă baseline-ul istoric, calculate manual conform metodologiei Mc 001-2006 + Ord. MDRT 2513/2010.

Mc 001-2022 (Zephren) — valori recalculate de motorul Zephren v3.4 pe aceleași date geometrice și sisteme, aplicând: Mc 001-2022 (Ord. MDLPA 16/2023), NA 2023 factori energie primară, Legea 238/2024 (cerințe nZEB + penalizări auditor), SR EN ISO 52120-1:2022 pentru SRI, EN ISO 13790 pentru aporturi dinamice, SR EN 15316 pentru ACM, SR EN 15193-1 pentru LENI.

Δ (diferență) — interpretare diferențială: variație absolută + procentuală + direcție (↗ creștere · ↘ scădere). Codarea culorilor: verde = îmbunătățire (pentru indicator), roșu = înrăutățire, albastru = indicator nou (nu există în 2006).

Document generat automat de Zephren Energy Calculator v3.4 · 20 aprilie 2026 · DOCX A4 portret conform standard proiect.

Template import: public/demo-camin-brasov.json  ·  Șablon Zephren: DEMO_PROJECTS[0] · demo-0-camin-brasov-1997